Znak WAG.II.261.1.4.2019 Kraków, 7 maja 2019 r.

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę pomieszczeń w celu dostosowania serwerowni w budynku przy ul. Józefa 21 w Krakowie dla potrzeb Wydziału Informatyki wraz z przebudową instalacji: klimatyzacji, wodno -kanalizacyjnej, elektrycznych, niskoprądowych oraz budowa systemu gaszenia gazem”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie, w odpowiedzi na pytania wykonawcy dotyczące ogłoszenia, udziela odpowiedzi jak poniżej.

Pytanie 1.

Czy Zamawiający udostępni Wykonawcy miejsca postojowe na parkingu?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie ma możliwości udostępnienia miejsc postojowych, ze względu na fakt, że nie jest ich dysponentem.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający udostępni Wykonawcy miejsce na zaplecze budowlane (dźwig, kontener budowlany)?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie dysponuje terenem wokół budynku. Ewentualne zaplecze można wydzielić w obrębie terenu budowy.

Pytanie 3.

Z zapisu projektu wynika, że należy zachować istniejącą sygnalizację przeciwpożarową, co w przypadku gdy instalacja nie będzie się nadawała do ponownego montażu?

**Odpowiedź**

Należy ostrożnie, z należytą starannością zdemontować i zamontować elementy istniejącego systemu sygnalizacji pożaru. W przypadku, gdy system sygnalizacji pożaru pomimo tego nie będzie działać Wykonawca nie będzie dodatkowo obciążany, pod warunkiem braku uszkodzeń mechanicznych elementów systemu , za które winę ponosi Wykonawca.

Pytanie 4.

W jakich godzinach będzie można wykonywać prace głośne wyburzeniowe, instalacyjne, budowlane?

**Odpowiedź**

Głośne roboty budowlane, utrudniające w znacznym stopniu wykonywanie pracy przez pracowników Zamawiającego lub zakłócające jego działalność należy wykonywać w godzinach od 16 do 22 lub w dni wolne od pracy.

Pytanie 5.

Czy w zakresie Wykonawcy będzie demontaż instalacji freonu?

**Odpowiedź**

Tak, w zakres zamówienia wchodzi demontaż instalacji freonu, który opisany jest w dokumentacji projektowej:

Projekt wentylacji:

- plik KW\_469W\_Zestawienie materiałów\_01 poz. 1/19 - Demontaż klimatyzatorów split, instalacji freonowych, instalacji skroplin, istniejącej instalacji klimatyzacyjnej serwerowni.

- plik KW\_469W\_Przedmiar robót\_01 - poz. 1.24 należy uwzględnić demontaż instalacji freonu.

Pytanie 6.

Czy Zamawiający przewiduje demontaż istniejącej instalacji UPS?

**Odpowiedź**

Demontaż istniejącej instalacji UPS przeprowadzi Zamawiający.

Pytanie 7.

Czy prowadzenie prac wyburzeniowych będzie prowadzone równolegle podczas działania instalacji UPS i serwerowni?

**Odpowiedź**

Zamawiający przewiduje, iż prace wyburzeniowe i budowlane będą prowadzone przy całkowicie wyłączonej serwerowni na parterze oraz częściowo wyłączonej serwerowni na I piętrze, dla której tymczasową instalację zasilającą zapewni Zamawiający przed rozpoczęciem realizacji robót w tym pomieszczeniu. Należy mieć na uwadze, że do pracy infrastruktury teletechnicznej w budynku niezbędne będzie pozostawienie niektórych urządzeń włączonych w serwerowni zlokalizowanej w pomieszczeniu na I piętrze. Zamawiający we współpracy z Wykonawcą zminimalizuje ryzyko ich wyłączenia w trakcie robót budowlanych oraz w sposób jak najmniej przeszkadzający realizacji umowy.